## ELÉCTRICAS EXTERNAS
PROCESO
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO
|  | TÍTULO | [5 empty] | Código: PA-FO-54
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES
[8 empty] | Versión No. 00 |  | Página 1 de 3
[8 empty] | Fecha: | 5 | 6 | 2018
(a) | (b) OPERACIÓN | (c) VERIFICADO |  | ANEXO AL INFORME SEMANAL No. DEL AL DE 20__ | [7 empty] | (e) FOLIOS ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | SI | NO | (d) OBSERVACIONES
1 | ACOMETIDAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
1.1 | ACOMETIDA ELECTRICA
1.2 | REPLANTEO GEOMETRICO
1.3 | ENTREGA DE CARTERA A INTERVENTORIA
1.4 | CONCLUSIONES DE LOCALIZACION Y NIVELES
1.5 | ENTREGA DE CARTERA Y CONCLUSIONES A SUPERVISOR
2 | VERIFICACION RED SUBTERRANEA |  |  | LONGITUD (m) | DIAMETROS (pulgadas) | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: Tramo 9-10 |  |  | 10 | 2"
| Ejemplo: Tramo 10-11 |  |  | 15 | 2"
| (f) TOTAL SEMANAL RED SUBTERRANEA |  |  | 25
2.1 | AUTORIZACION LOCALIZACION Y NIVELES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
2.2 | INCLUIR INFORMACION EN INFORME SEMANAL
2.3 | EXCAVACION CAJAS
2.4 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE CAJAS
2.5 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE CAJAS
2.6 | LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES
2.7 | PROTECCION EXCAVACIONES
3 | DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA EXCAVACIÓN PARA CAJAS |  |  | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | (g) m3 DE EXCAVACION | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: Excavación para Caja Tipo 1 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.512
| Ejemplo: Excavación para Caja Tipo 2 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.343
|  |  |  | (h) TOTAL |  |  | 0.855
3.1 | CONSTRUCCION CAJAS
3.2 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION CAJAS Y POZOS
3.3 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DE CAJAS Y POZOS
4 | CAJAS DE INSPECCION |  |  | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | CANTIDAD (und) | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: CAJA No. 1 (Incluir tipo de caja) |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4 | CE-4, CE-5, CE-8, CE-1
| Ejemplo: CAJA No. 2 (Incluir tipo de caja) |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | CE-3, CE-2
4.1 | INFORME A SUPERVISOR
4.2 | INCLUIR INFORMACION EN INFORME SEMANAL
4.3 | EXCAVACION TUBERIA
4.4 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE TUBERIA
4.5 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EXCAVACION DE TUBERIA
4.6 | LIMPIEZA FONDO EXCAVACIONES
4.7 | PROTECCION EXCAVACIONES
5 | DIMENSIONES GEOMETRICAS DE LA EXCAVACIÓN PARA TUBERIA |  |  | DIAMETRO (pulg) | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | (i) m3 DE EXCAVACION | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: Tramo 8-9 |  |  | 2" | 0.15 | 80 | 0.4 | 4.8
| Ejemplo: Tramo 7-8 |  |  | 1-1/2" | 0.15 | 40 | 0.4 | 2.4
|  |  |  | (j) TOTAL |  |  |  | 7.2
5.1 | INSTALACION TUBERIA
5.2 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE TUBERIA
5.3 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
6 | TUBERIA INSPECCION DE CALIDAD |  |  | MARCA Y MATERIAL |  | TIPO DE PEGA |  | LONGITUD INSTALADA (m) | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: Tubería Conduit PVC f1" |  |  | Tipo EMT - PVC |  | U.Z |  | 50
| Ejemplo: Tubería Conduit PVC f1-1/4" |  |  | Tipo ENT - PVC |  | U.Z |  | 20
| Ejemplo: Tubería Conduit PVC f2" |  |  | Tipo EMT - PVC |  | U.Z |  | 30
6.1 | RELLENOS DE LA TUBERIA
6.2 | INFORME A SUPERVISOR
6.3 | INCLUIR INFORMACION EN INFORME SEMANAL
6.4 | INSTALACION CABLEADO
6.5 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION DEL CABLEADO
6.6 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION DEL CABLEADO
7 | CABLEADO INSPECCION DE CALIDAD |  |  | (k) LONGITUD INSTALADA (m) |  | DESCRIPCION Y OBSERVACIONES
| Ejemplo: Cable Blindado 2x18 |  |  | 50
| Ejemplo: Cable de cobre tiplex - XLPE -35 KV 3x2/0 AWG |  |  | 40
7.1 | TABLEROS
7.2 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION DE TABLEROS
7.3 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION DE TABLEROS
8 | TABLEROS INSPECCION DE CALIDAD |  |  | MARCA Y CARACTERISTICAS MATERIAL |  | DIMENSIONES (m) |  | ALAMBRADO | CONEX. | BARRAJE | INTERRUPTORES
| Ejemplo: Tablero general de transferencia - 1, E-Cr |  |  | 2 de 3x/1600A -65 KA - " tranferencias automáticas de 3x1600A - autosoportado en celdas metálicas - calibre 16 |  | 0,80x0,60 |  | NTC 2050-Sec.310-12, 373-5,6. Borna terminal para su adecuada conexión con la bornera respectiva. | Conforme con lo establecido en la Norma NTC 2050-Sec.110-14 | barraje de cobre para fases, neutros y tierras independientes. | atornillables del tipo tripolares - incorporados en el tablero - mecanismo de operación para cierre y apertura rápidos y accionamiento simultáneo de los polos - provistos de elementos termomagnéticos que permitan una característica de tiempo inverso y disparo instantáneo.
8.1 | PUESTA A TIERRA TABLEROS
8.2 | SUBESTACION ELECTRICA
8.3 | MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA
8.4 | AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA
9 | SUBESTACION ELECTRICA INSPECCION DE CALIDAD |  |  | MARCA Y CARACTERISTICAS MATERIAL |  | DIMENSIONES |  | ALAMBRADO | CONEX. | BARRAJE | INTERRUPTORES
| Ejemplo: Subestación eléctrica a 34,5 KV |  |  | COEMESA - Cuchillas siemens 23000 - Transformador trifásico Siemens |  | 1,80X3,40X2,15 |  | NTC 2050-Sec.310-12, 373-5,6. Borna terminal para su adecuada conexión con la bornera respectiva. | Conforme con lo establecido en la Norma NTC 2050-Sec.110-14 | barraje de cobre para fases, neutros y tierras independientes. | atornillables del tipo tripolares - incorporados en el tablero - mecanismo de operación para cierre y apertura rápidos y accionamiento simultáneo de los polos - provistos de elementos termomagnéticos que permitan una característica de tiempo inverso y disparo instantáneo.
9.1 | PRUEBAS
9.2 | MEDIDA DE LA RESISTENCIA ENTRE FASES Y TIERRA EN CADA UNO DE LOS CIRCUITOS
9.3 | COMPROBACION DE LA CARGA
9.4 | MEDIDA DE LAS RESISTENCIAS DE ELECTRODOS Y MALLAS A TIERRA
9.5 | MEDIDA Y BALANCE DE CARGAS ENTRE FASES
9.6 | MEDIDA DE REGULACION (VACIO Y PLENA CARGA)
9.7 | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE CIRCUITOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS
9.8 | VERIFICACION FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LAS PROTECCIONES
9.9 | VERIFICACION DE LA IDENTIFICACION DE BORNERAS, REGLETAS Y BORNES DE CONDUCTORES INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS
9.10 | MEDIDA DE IMPEDANCIA Y EQUIPOTENCIALIDAD ENTRE PUNTOS DE PUESTA A TIERRA
9.11 | REVISION CUMPLIMIENTO RETIE
ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR EL INTERVENTOR A LA AGENCIA LOGISTICA SEMANALMENTE DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LA OBRA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA COMO REQUISITO PARA REALIZAR EL PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL INTERVENTOR
LAS CASILLAS ESTABLECIDAS COMO MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN CREADAS PARA REGISTRAR LAS METODOLOGIAS, CONTROLES Y RESPONSABLES QUE DEFINE EL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA QUE SE DEBEN LLEVAR A CABO EN EL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS, POR LO TANTO DILIGENCIE EN LA COLUMNA (d) OBSERVACIONES Y FRENTE A CADA UNO DE LOS PROCESOS LAS CONSIDERACIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE CALIDAD.
LAS CASILLAS DEFINIDAS COMO AUTORIZACION MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN CREADAS PARA REGISTRAR EL VISTO BUENO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE ACUERDO CON EL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA, EN CASO DE QUE NO SE AUTORICE UN PROCESO ESCRIBA EN LA COLUMNA (d) OBSERVACIONES Y FRENTE AL PROCESO EN CUESTION EL MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD QUE GENERÓ LA DESAUTORIZACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
ELABORÓ: |  |  | REVISÓ: | [5 empty] | APROBÓ:
Representante Legal Contratista |  |  | Residente de Interventoria | [5 empty] | Director de Interventoria
Firma y Post Firma |  |  | Firma y Post Firma | [5 empty] | Firma y Post Firma

## Instructivo
Formato : ACOMETIDAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
Este formato debe ser presentado por el interventor a la Agencia Logística semanalmente a partir de la firma del acta de inicio de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones del proceso contractual y el presente manual como requisito para realizar el pago mensual correspondiente
El formato debe diligenciarse así:
1. La columna (b) tiene predeterminadas actividades propias de las acometidas eléctricas y comunicaciones que se deben supervisar durante la ejecución de la obra. En caso de que requiera incluir una actividad que no esté contemplada en el formato agregue las casillas necesarias y así mismo asígnele una numeración continuando con la existente en la columna (a).
2. La columna (c) está creada para registrar la verificación por parte de la interventoría de dichas actividades, para ello marque con una X en Si ó No de la columna (c) si realizó la comprobación de éstas.
3. Registre en la columna (d) las observaciones para cada actividad que considere relevantes y en la columna (e) el número de folios en el que se presenta el registro fotográfico para la actividad.
El numeral 2 está creado para registrar información sobre la red eléctrica externa SUBTERRANEA.
Se considera Red eléctrica externa a la red de tuberías eléctricas construidas desde el transformador o punto de conexión a la línea de alta hasta tablero general de medidores.
Se debe registrar aquí el avance en la ejecución de la red eléctrica externa para la semana que considera el informe, para ello proceda a completar la información así:
4. En la columna (b) detalle el tramo ejecutado: para la identificación del tramo apóyese en los ejes del proyecto eléctrico señalados en planos, en la nomenclatura asignada para cajas o en su defecto asigne una nomenclatura que permita identificar plenamente el tramo y anexe al formato un plano de localización donde se visualice gráficamente la nomenclatura establecida.
5. Registre para cada tramo señalado la longitud en metros de la red eléctrica externa ejecutada en la semana del informe, así como el diámetro de la tubería en el tramo y por último registre descripción y observaciones que considere adecuadas.
6. En la fila (f) calcule el total de metros lineales ejecutados POR DIAMETRO de tubería, para ello realice la sumatoria de los valores registrados en la columna LONGITUD. Para ingresar la información de varios diámetros de tubería agregue las casillas que requiera y presente los totales aparte, insertando filas (f) adicionales por cada diámetro que vaya a totalizar.
El numeral 3 está creado para registrar información sobre las excavaciones para cajas de la red eléctrica externa. Se debe registrar aquí el avance en la ejecución de las excavaciones para la semana que considera el informe. Proceda a completar la información así:
7. En la columna (b) identifique la excavación ejecutada utilizando para ello la numeración de la caja que aparece en los planos eléctricos y a la cual pertenece la excavación.
8. Registre el ancho, largo y alto de la excavación y calcule en la columna (g) los metros cúbicos de excavación así:
(g) m3 DE EXCAVACION = Ancho x Largo x Alto
9. Totalice en la fila (h) haciendo la sumatoria de los valores calculados en la columna (g) y presente la descripción y observaciones que considere pertinentes.
El numeral 4 está creado para registrar información sobre las cajas de inspección de la red eléctrica externa. Se debe registrar aquí el avance en la construcción de cajas para la semana que considera el informe. Complete la información así:
10. En la columna (b) identifique el tipo de caja utilizando para ello el material de la caja o pozo, las dimensiones de la misma o la especificación señalada en el presupuesto.
11. Registre las dimensiones: ancho, largo y alto de la caja; posteriormente registre la cantidad de cajas por tipo que se han construido en la semana que considera el informe y en la columna DESCRIPCION Y OBSERVACIONES especifique cuales son las cajas construidas: utilice para ello la numeración de cajas asignada en planos eléctricos.
El numeral 5 está creado para registrar información sobre las excavaciones para tubería de la red eléctrica externa. Se debe registrar aquí el avance en la ejecución de las excavaciones para la semana que considera el informe. Proceda a completar la información así:
12. En la columna (b) detalle el tramo excavado: para la identificación del tramo apóyese en los ejes del proyecto eléctrico señalados en planos, en la nomenclatura asignada a las cajas o en su defecto asigne una nomenclatura que permita identificar plenamente el tramo y anexe al formato un plano de localización donde se visualice gráficamente la nomenclatura establecida
13. Registre el diámetro de la tubería para la cual se hace la excavación y seguidamente el ancho, largo y alto de la excavación y calcule en la columna (i) los metros cúbicos excavados durante la semana que corresponde al informe así:
(i) m3 DE EXCAVACION = Ancho x Largo x Alto
14. Totalice en la fila (j) haciendo la sumatoria de los valores calculados en la columna (i) y presente la descripción y observaciones que considere pertinentes.
El NUMERAL 6 está creado para registrar información sobre las características particulares de las tuberías utilizadas en la red eléctrica externa. Se deben registrar aquí detalles de las tuberías usadas durante la semana que considera el informe. Proceda a completar la información así:
15. En la columna (b) identifique la tubería utilizando para ello el diámetro de la misma y las características definidas en la especificación o presupuesto.
16. Registre posteriormente la marca y material de la tubería, el tipo de pega, y la longitud instalada por cada diámetro.
17. Finalmente presente la descripción y observaciones que considere oportunas.
El NUMERAL 7 está creado para registrar información sobre el cableado instalado en la red eléctrica externa durante la semana que considera el informe. Proceda a completar la información así:
18. En la columna (b) identifique el tipo de cable utilizando para ello las características definidas en la especificación técnica o presupuesto.
19. Registre en la columna (k) y frente a cada tipo de cable considerado la cantidad en metros lineales instalado y finalmente presente la descripción y observaciones que considere oportunas.
El NUMERAL 8 está creado para registrar información sobre las características particulares de los tableros eléctricos utilizados en la red eléctrica externa. Se deben registrar aquí detalles de los tableros instalados durante la semana que considera el informe. Proceda a completar la información así:
20. En la columna (b) identifique el tablero eléctrico utilizando para ello las características definidas en la especificación técnica o presupuesto.
21. Registre posteriormente la marca y características eléctricas del tablero como por ejemplo: voltaje nominal, de islamiento, corriente, número de fases, etc, posteriormente señale las dimensiones del mismo, y las principales características del alambrado, tipo de conexión, barraje, e interruptores utilizados para la conexión.
El NUMERAL 9 está creado para registrar información sobre las características particulares de las subestaciones eléctricas utilizadas en la red eléctrica externa. Se deben registrar aquí detalles de las subestaciones eléctricas instaladas durante la semana que considera el informe.
22. Diligencie el numeral 9 SUBESTACION ELECTRICA INSPECCION DE CALIDAD de conformidad con lo establecido en el puntos 21 de este instructivo, pero ajuste la información solicitada a la subestación eléctrica.
23. Por último perfeccione el formato con las firmas del representante legal contratista, residente de interventoria y director de interventoría.